P. M. C. d.o.o.

51000 Rijeka, A. Medulića 6 , Tel. 051 338 683

OIB: 22071337372 , www.pmc-sailing.com, E-mail: pmc@pmc-sailing.com,  Br. projekta IP1-1/2025 V

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

GLAVNI PROJEKTANT

Ovl. arhitekt Zlatko Krajačević, dipl.ing.arh.

PROJEKTANT

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

DIREKTOR P.M.C. d.o.o.:

Mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj.

MJESTO I DATUM IZRADE:      U Rijeci, 25. 01. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

POPIS  MAPA

Mapa  1.

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projekt broj	IP1-1/2025 A

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6
 			Projektant i Glavni projektant: Zlatko Krajačević, dipl.ing.arh.

Mapa  2.

IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

Projekt broj	IP1-1/2025 G

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Prema ugovoru o posl. teh. suradnji:

BAUEXPERT d.o.o. Rijeka

51 000 Rijeka, Slave Raškaj 3,

Projektant: Igor Petrović, mag.ing.aedif.

Mapa  3.

IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

Projekt broj	IP1-1/2025 V

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Mapa  4.

IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Projekt broj 3/25IZV

GPZ d.d. Rijeka

51 000 Rijeka, Đure Šporera 8

Projektant: Josip Perčić, dipl. ing. el.

Mapa  5.

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

Projekt broj 110/21-IZV

Timing d.o.o. Rijeka

51 000 Rijeka, Josipa Kulfaneka 9A

Projektant: Danilo Vujnović, dipl. ing. stroj.

Mapa  6.

IZVEDBENI PROJEKT NISKOGRADNJE

Projekt broj	IP1-1/2025 N

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP: 	IP1-1/2025

SADRŽAJ  MAPE  3

Projekt broj	IP1-1/2025 V

SADRŽAJ

1.0. OPĆI  DIO

1.1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

1.2.  R J E Š E NJ E o imenovanju glavnog projektanta i rješenje komore

1.3.  R J E Š E NJ E o imenovanju projektanta i rješenje komore

1.4. IZJAVA projektanta o usklađenosti

1.5. IZJAVA projektanta

1.6. ISPRAVA o zaštiti od požara

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

3. UREĐENJE I SANACIJA GRADILIŠTA

4. TEHNIČKI OPIS

5. PRORAČUNI

6. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE

7. ISKAZ PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

8. NACRTI

| 1 | Situacija – vodovod i kanalizacija – tlocrt prizemlja i okoliš |
| --- | --- |
| 2 | Situacija – vodovod i kanalizacija podrum |
| 3 | Situacija – vodovod i kanalizacija prizemlje |
| 4 | Situacija – vodovod i kanalizacija – 1 kat |
| 5 | Situacija – vodovod i kanalizacija – potkrovlje |
| 6 | Vertikale vodovod i požarna voda |
| 6.1. | Vertikale odvodnje |
| 7 | Shema vodomjernog okna |
| 8 | Detalj revizionog okna |
| 9 | Normalni poprečni profil – kanalizacija |
| 10 | Detalj upojnog bunara |
| 11 | Detalj separatora ulja za oborinske vode |
| 12 | Shema vodovodnih i požarnih cijevi |

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

1.0. ISPRAVE I IZJAVE - OPĆI  DOKUMENTI

Rijeka, 25. 01. 2025.

1.1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	Rekonstrukcija Doma kulture u Interpretacijski centar Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

Na temelju članaka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) izdaje se slijedeće:

1.2.  R J E Š E NJ E o imenovanju glavnog projektanta i rješenje komore

Za glavnog projektanta izgradnje građevine Rekonstrukcija Doma kulture u Interpretacijski centar Baška, zajednička oznake projekta: IP1-1/2025 i za projektanta Arhitekture, Mapa 1. , broj projekta IP1-1/2025 A, određuje se :

Ovlašteni arhitekt

Zlatko Krajačević, dipl. ing. arh.

Za investitora:

__________________________

U Rijeci, 12. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP:                                 IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

Na temelju članaka 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125719) izdaje se slijedeće:

1.3.  R J E Š E NJ E o imenovanju projektanta i rješenje komore

Za projektanta Projekta INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE, Mape 3. u sklopu izvedbenog projekta izgradnje građevine Rekonstrukcija Doma kulture u Interpretacijski centar Baška, oznaka broja projekta IP1-1/2025 V, određuje se :

Ovlašteni inženjer građevine

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Za investitora:

__________________________

U Rijeci, 12. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

1.4. IZJAVA projektanta o usklađenosti

Temeljem Članka 70., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), ovom izjavom potvrđujem

da je Projekt INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE, MAPA 3. u sklopu projekta IP1-1/2025 V, zajednička oznake projekta: IP1-1/2025, na lokaciji Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška,

izrađen u skladu s prostornim planovima:

• PPU Općine BAŠKA ("Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 1/08, 11/12, 34/12,

17/14, 36/16, 10/18, 6/20, 24/20 i 26/20) ,

• UPU – 1 – Baška N1-1 ("Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 24/12, 2/18, 6/18) i

• drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 3. Zakona o gradnji.

Projektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

U Rijeci, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP: 	IP1-1/2025

1.5. IZJAVA PROJEKTANTA

Temeljem Članka 70., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), ovom izjavom potvrđujem da je Projekt INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE, MAPA 3. u sklopu projekta IP1-1/2025 V, zajednička oznake projekta: IP1-1/2025, na lokaciji Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška, izrađen u skladu s zakonima i propisima:

| POPIS PROPISA | NN |
| --- | --- |
| Zakon o prostornom uređenju | 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 67/23 |
| Zakon o gradnji | 153/13, 20/17, 39/19, 98/19 i 125/19 |
| Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i | 75/15, 114/18 |
| prostornom uređenju |  |
| Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje | 75/15, 118/18 |
| Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina | 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 |
| Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima | 112/17, 34/18, 36/19 |
| Tehnički propis o građevnim proizvodima | 35/18 |
| Tehnički propis za građevinske konstrukcije | 17/17 |
| Zakon o zaštiti od požara | 92/10, 114/22 |
| Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara | 29/13, 87/15 |
| Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe | 35/94, 55/94, 142/03 |
| Pravilnik o vatrogasnim aparatima | 101/11 |
| Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda | 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 |
| Zakon o građevnim proizvodima | 76/13,30/14, 130/17 |
| Zakon o zaštiti na radu | 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 |
| Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada | 105/20 |
| Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu | SL 42/68, 45/68, 18/83, 59/96 |
| Zakon o zaštiti od buke | 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 39/19. 98/19 |
| Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave | 145/04 |
| Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu | 46/08 |
| Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu | 56/83 |
| Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada | 05/84 |
| Zakon o normizaciji | 80/13 |
| Zakon o zaštiti okoliša | 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 |
| Uredba o procjeni utjecaja na okoliš | 61/14, 3/17 |
| Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti | 78/13 |
| Zakon o Državnom inspektoratu | 116/08, 123/08, 49/11 |
| Zakon o sanitarnoj inspekciji | 113/08, 88/10 |
| Zakon o vodama | 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,14/14, 46/18 |
| Zakon o zaštiti zraka | 130/11, 47/14, 61/17, 118/18 |
| Zakon o mjeriteljstvu | 74/14, 111/18 |
| Pravilnik o mjernim jedinicama | 88/15 |
| Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru | 156/08 |
| Zakon o vodi za ljudsku potrošnju | 56/13, 64/15, 104/17 |
| Pravilnik o gospodarenju otpadom | 117/17 |
| Zakon o komunalnom gospodarstvu | 68/18, 110/18 |
| Pravilnik o utvrđivanju obujma građevina za obračun komunalnog doprinosa | 15/19 |
| Pravilnik o kontroli projekata | 32/14 |
| Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom | 93/98, 116/07, 141/08 |
| Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda | 80/13 |
| Zakon o vodi za ljudsku potrošnju | 56/13, 64/15, 104/17 |

INVESTITOR:	OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	Rekonstrukcija Doma kulture u Interpretacijski centar Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

1.6. ISPRAVA o zaštiti od požara

Na temelju članka 25 Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine RH br. 92/2010, 114/2022), izdaje se:

I S P R A V A

U ovoj ispravi se izjavljuje slijedeće:

1. Da su mjere zaštite od požara i tehnička rješenja koja su primjenjena u glavnom projektu izrađena sukladno s Zakonom o zaštiti od požara (NN RH 92/2010, 114/2022), tehničkim propisima i normama.

2. Da su mjere zaštite i tehnička rješenja koja su primjenjena u glavnom projektu prikazana u posebnom poglavlju ovog projekta u iskazu o zaštiti od požara.

Iskaz je sastavni dio glavnog projekta.

Pojektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

U Rijeci, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	Rekonstrukcija Doma kulture u Interpretacijski centar Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

2.1. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Ovim programom navode se mjere, koje sudionici u građenju predmetnog objekta trebaju provoditi, kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao cjeline. Program se odnosi na radnje koje slijede nakon završetka glavnog projekta i dobivanja građevinske dozvole, te pisane i crtane dokumente obvezne u fazi pripreme građenja.

- Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog ovaj program.

- Sastavni dio projektne dokumentacije su:

  - tehnički opis

  - tehnički proračun

  - program kontrole i osiguranja kvalitete

  - proračun

  - priloženi nacrti

- Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru obvezan je dobaviti izvođač, sve prema specifikaciji materijala danoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim zakonskim propisima.

- Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme.

- Naručilac je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

- Naručilac je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora nad izvedbom.

- Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika - rukovodioca radova imenovati prije početka radova i o tome pismeno izvijestiti naručioca.

- Naručilac se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova, obilaziti radilište i s rukovodiocem radova zajednički rješavati nastale probleme.

- Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručilac će rješavati sa izvođačem preko osoba ovlaštenih za vršenje nadzora.

- Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u montažni dnevnik.

- Izvođač je obvezan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugrađenog materijala i upisivati ih u dnevnik.

- Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima.

- Obavijest o završetku radova izvođač je obvezan dostaviti pismeno naručiocu.

- Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon instalacije, naručilac je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti.

- Troškove tehničkog pregleda snosi naručilac.

- Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i održavanje izvedene instalacije obvezan je izvođač dostaviti naručiocu prije izvršenja tehničkog pregleda.

- Poslije tehničkog pregleda izvršit će se primopredaja izvedenih radova između izvođača i naručioca i to u najkraćem mogućem roku.

- Instalacija se može koristiti, odnosno staviti u pogon tek pošto nadležna ustanova da odobrenje za njihovu upotrebu.

- Primopredaja radova između izvođača i naručioca obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih radova te konačni obračun radova.

- Za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog prijema, a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača. Minimalni garantni rok iznosi za ugrađenu opremu 6 mjeseci od dana izvršenog tehničkog prijema.

- U garantnom roku izvođač je obvezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

- Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene instalacije.

- Ako naručilac bez posebne pismene dozvole izvođača upotrijebi i koristi izvedenu građevinu prije tehničkog pregleda i prijema, smatra se da je time naručilac preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu instalaciju.

- Prema pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara prvo ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem štivu Ministarstvo) za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, a koje nisu proizvele ili ugradile sustav ili njegove elemente, odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.

- Provjera ispravnosti izvedene hidrantske mreže, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. ovog Pravilnika, isprava o tlačnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlačne probe,

- provjere sustava za dobavu vode,

- mjerila tlaka i protoka vode na hidraulički najnepovoljnijem mjestu,

- tlačna provjera savitljivih vatrogasnih cijevi u hidrantskom ormariću i

- drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrđivanje njene ispravnosti.

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE, ATEST MJERENJA I ISPITIVANJA INSTALACIJA

PREMA ZAKONU O GRADNJI (NN153/13,20/17,39/19,125/19) PROPISUJE SE SLIJEDEĆE:

- OPĆI UVJETI

Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvoditelja.

Instalacija se treba izvesti prema nacrtima, tehničkom opisu i troškovniku iz projekta, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.

Izvedbeni projekt mora biti ovjeren od nadležnih ustanova.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera odnosno projektanta.

Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. Za sva eventualna odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inženjera ili projektanta.

Samovoljna izmjena projekta izvršena po izvođaču, isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno određene cjeline.

- TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA

Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o ispitivanju, te odgovarati standardima važećem u R. Hrvatskoj. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, na zahtjev nadzornog inženjera mora se demontirati i postaviti onaj koje odgovara traženim uvjetima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se tokom rada a i kasnije pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.

Sva armatura, mjerni instrumenti a naročito sigurnosni uređaji moraju ispravno funkcionirati i u djelovanju biti sigurni.

Po završetku montaže vrši se tlačna proba, odnosno ispit na funkcionalnost kanalizacije, prema opisu iz stavke IV.

Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti :

  - radi li instalacija bez šumova i udaraca

  - da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

  - da li protoka cirkulacije tople vode ispravno funkcionira

  - rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi i mogu li se lako podešavati

  - da li se instalacija pravilno ventilira.

Nakon uspješno obavljenih ispitivanja vrši se čišćenje, postavljanje izolacija i eventualno ličenje instalacije.

Tehnička primopredaja instalacija nakon završetka svih radova vrši se uz nazočnost nadzornog inženjera i predstavnika investitora. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrši i tehnički pregled u svrhu ishođenja uporabne dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadležnog za izdavanje uporabne dozvole.

Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, odnosno predaje instalacije investitoru na korištenje.

Garantni rok na kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvođač prema svojim uvjetima.

Izvođač se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora držati uputa proizvođača opreme i materijala.

Izvođač u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje će ugraditi ili dati precizne podatke o istim, kako bi se u toku izvedbe mogla pratiti kontrola ugrađenih materijala i ostale opreme.

Instalacije smije izvoditi samo ovlašteni izvođač. U protivnom svu eventualno nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvođača.

Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inženjer.

Jedinične cijene pojedinih stavaka troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal to jest. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni prijenos u građevini, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva daljnja odšteta osim pogođene cijene.

U jediničnim cijenama moraju biti sadržani i svi sporedni radovi koji se posebno ne zaračunavaju :

- izmjere ugrađenog materijala potrebno za konačni obračun.

- sav potreban alat kao i zaštitne naprave kao, skele, ograde i slično.

- troškovi ispitivanja materijala.

- čišćenje gradilišta od otpadaka i smeća nastalog radovima na instalacijama vode i kanalizacije.

- predočenje uzoraka sanitarnih uređaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog inženjera.

- popravak šteta počinjenih nepažnjom na tuđim ili vlastitim radovima.

Izvođač se ima brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugrađeni predmeti odnosno cjevovodi, a naročito sanitarni uređaji i hidranti zaštite do primopredaje građevine.

Izvođač je dužan čuvati kompletni ugrađeni materijal od krađe.

Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se međusobno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti među komadi sa neutralnim djelovanjem.

Sva učvršćenja i međusobna spajanja imaju biti solidno i točno izvedena.

Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspješno provedenih proba.

Sanitarne predmete i uređaje dobaviti i montirati prema opisu iz troškovnika odnosno odabiru projektanta ili investitora, što treba biti određeno već prilikom sklapanja ugovora o izvedbi.

Svako izljevno mjesto mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarač.

Prije montaže sanitarnih predmeta izvođač treba dati na uvid investitoru predmete armature i tek nakon dobivene suglasnosti iste ugraditi.

Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova vodovoda i kanalizacije.

Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije građevine ne upušta u kanalizaciju nečiste štetne otpadne vode, jer će eventualno nastale troškove popravka i sanacije snositi sam.

- ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA

- Atest o ispitivanju instalacija vodovoda (tlačna proba)

- Atest o kvaliteti vode

- Atest o izvršenom funkcionalnom i vodonepropusnom ispitivanju kompletne kanalizacije

- MJERENJE I KONTROLNI PREGLEDI VODOVOD

VODOVOD

Ispitivanje interne instalacije vodovoda

Svi cjevovodi se ispituju tlačnom probom na vodo nepropusnost, na način da se cjevovodi pune vodom i stavljaju pod tlakom dva puta većim od radnog ili najmanje 15 bar u trajanju od 2 sata ili koliko je vremena potrebno da se ista vizualno pregleda i ustanovi sa sigurnošću nepropusnost. Kontrolu pritiska vršiti baždarenim manometrom.

Preporuča se primjena dva mjerna instrumenta od kojih je jedan radni, a drugi rezervni. Manometar se postavlja na najnižu točku ispitne dionice.

Ukoliko se na ispitnim dionicama pojave mjesta koja propuštaju vodu na spojevima, bilo u kapljicama iIi u mlazu, ispitivanje se prekida.

Cijela dionica se prazni i nakon sanacije cjevovoda pristupa se ponovnom ispitivanju.

Prilikom ispitivanja u svemu postupiti prema Pravilniku vodovoda, odredbama DIN 4279 i uputama DVGW, radni list W 322.O provedenom ispitivanju se sastavlja zapisnik i dobavlja atest.

Nakon izvršene tlačne probe cjevovoda i ugradbe armatura pristupa se pranju i dezinfekciji kompletnog cjevovoda.

Za pranje se koriste muljni ispusti, s time voda mora teći k najnižoj točki.

Brzina vode u cijevi mora biti min. 1,5 m/s. Pranje čistom vodom vrši se sve dok na ispust ne poteče bistra voda.Za pranje je potrebna 2-5 puta veća količina vode od količine kojom se dionica može napuniti.

Dezinfekcija vodovoda:

Da bi poslije izvršenog pranja cijevni vodovi i voda koja kroz njih protiče zadovoljili u bakteriološkom pogledu, potrebno je izvršiti dezinfekciju cijevnog voda.

Za dezinfekciju ispravnog cjevovoda najčešće se upotrebljava rastvor kalcijhipoklorida.

Prilikom dezinfekcije, koncentracija slobodnog aktivnog klora treba biti između 30 - 50 g/m3, što će odrediti sanitarni inspektor na licu mjesta.

Otvaranjem zasuna omogućiti će se dotok klora do svih dijelova cjevovoda. Kada se po mirisu osjeti prisustvo klora, zasune treba zatvoriti.

Tako ispunjen cjevovod treba držati zatvoren 12 sati. Nakon toga cjevovod treba isprazniti.

Voda se iz cjevovoda ne smije ispuštati na prometne površine prije nego se postigne odgovarajuće razrjeđenje, zbog velike koncentracije klora.

Pražnjenje treba vršiti sporo.

Prije i poslije dezinfekcije treba izvršiti bakteriološku analizu vode.

Dezinfekciju smiju vršiti samo ovlaštene osobe prema uputama sanitarne inspekcije.

Osoblje koje vrši dezinfekciju, treba pažljivo rukovati sa klornim rastvorom, uz primjenu svih zaštitnih mjera.

Nakon dezinfekcije, cijevi isprati čistom vodom koja sadrži uobičajene količine klora za pitku vodu.

Pocinčane cijevi za vodo instalacije:

Za ispitivanje materijala cijevi potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim standardom.

Cijevi moraju odgovarati zahtjevima EN10255.

ODVODNJA

Ispitivanje odvodnog sustava na vodonepropusnost

Po završenoj montaži instalacija se ispituje na nepropusnost statičkim vodenim pritiskom.

Svi otvori probne dionice se zatvore vodonepropusno odgovarajućim spravama koje moraju imati, prema potrebi, na gornjem kraju ugrađene ventile za odvod zraka, a sa donje strane ventile za punjenje dionice vodom i podizanje probnog tlaka.

Nakon što se probna dionica ispuni vodom i ispusti sav zrak, zatvaraju se ventili za ispuštanje zraka i dodavanje vode, te se otvori ventil za podizanje probnog tlaka.

Probni tlak se podigne na visinu od 40 kPa (4 metra vodenog stupca) na najvišoj koti probne dionice i održava 30 min.

Za to vrijeme ne smije doći do propuštanja vode niti na jednom mjestu cjevovoda da bi se cjevovod smatrao ispravnim.

Ako je vizualan pregled nemoguć, vodonepropusnost se provjerava mjerenjem dodatne količine vode koja se mora utisnuti u cjevovod nakon 30 min, kako bi se postigao početni probni pritisak od 40 kPa. Smatra se da je cjevovod vodonepropustan ako količina dodane vode ne prelazi 0.1 l/m2 unutarnje površine cjevovoda.

Ispitivanje materijala provodi se standardnim metodama ispitivanja, a ispitivanja moraju obuhvatiti:

- kontrolu proizvodnje i garanciju kvalitete,

- izjave o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju.

- CJEVOVODI

VODOVOD

Cjelokupni razvod vodovoda izvodi se iz nehrđajućih (pocinčanih) čeličnih cijevi i odgovarajućim fitinzima iz bronce. Međusobna spajanja cijevi i fitinga izvode se sa navojnim priključcima. Razvod u građevini izvesti prema priloženim nacrtima. Cijevi polagati sa minimalnim nagibom 0,5 % ka najnižim mjestima radi olakšanog pražnjenja mreže. Priprema tople vode za sanitarije će se izvesti sa grijačima - bojlerima na električnu energiju u prostorijama sanitarija.

Cjevovodi su izrađeni od pocinčanog čelika dimenzije DN25 prema zahtjevima EN10255 i sa odgovarajućim spojevima cijevi i dijelova cjevovoda pod tlakom i prema tehničkim pravilima za instalacije pitke vode.

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj laboratoriji.

Metode ispitivanja

Kvaliteta tlačnih cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda a koje su izrađene iz prosječnog uzorka.

Izjava o kakvoći, odnosno izvješće o ispitivanju

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoći, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće podatke:

- tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi

- podatke o proizvodu ( naziv proizvoda i mjere )

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara

Osiguranje kvalitete osigurava se na slijedeći naćin:

- definiranje zahtjeva kvalitete, propisivanje norme i kriterij prihvatljivosti

- propisivanje postupka zavarivanja

- propisivanje i izbor opreme za zavarivanje

- osposobljavanje i atestiranje zavarivača-operatera

- održvanje i baždarenje mjerne i ispitne opreme

Ugradnja

Vodovodna mreža i odvodnja izvodi se od odgovarajućeg profila prema hidrauličkom proračunu potrebne količine i tlaka vode. Na početku svakog čvora razvoda postaviti ventile. Cijevi se spajaju pomoću fazonskih komada zavarivanjem. Navoje kutnih ventila i fitinga premažite pastom za brtvljenje i omotajte trakom od konoplja.

Kompletan cijevni razvod hladne vode u podu ili zidu potrebno je toplinski izolirati slojem polietilenske izolacije kao ARMAFLEX tip TUBOLIT S PLUS, dok je razvod tople vode u podu ili zidu potrebno toplinski izolirati slojem polietilenske izolacije debljine 13 mm, kao ARMAFLEX tip TUBOLIT S. Ispred svakog izljevnog mjesta ugrađuju se odgovarajući uzidni ventili sa ukrasnom kapom i rozetom. Predviđena je tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda.

Vodovodnu instalaciju voditi u podu, a onu koja je u zidovima voditi na 1,0 m od kote gotovog poda. Kod umivaonika i sudopera predviđeno je spuštanje cijevi na 0,50 m od poda i priključak odozdo. WC školjka je predviđena zajedno s vodokotlićem. Kod WC školjki priključak je potrebno spustiti na 0,70 m od poda. Priključak za glavni bojler potrebno je podignuti na 1,50 m od poda, a ispust za kadu potrebno je spustiti na 0,80 m od poda. Materijal cijevi mora imati odobrenje od ovlaštenog zavoda za korištenje u vodi za piće sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Polaganje cijevi u objektu

Fiksiranje cjevovoda na betonsku konstrukciju vrši se obujmicama, na udaljenost l = 1 m do dimenzije cijevi d=63 mm, te na udaljenost l=15 x d do dimenzije cijevi d=160 mm, te na udaljenost l=10 x d za veće dimenzije. Kod ubetoniravanja prodora nužno je vanjsku plohu cijevi premazati ljepilom i nasipati kvarcni pjesak zrna do 1 mm te ostaviti tako pripremljenu cijev da se ljepilo osuši. Tek tada se cijev smije položiti kroz šalung prije betoniranja.

Polaganje cijevi u rov

Dno rova u koji se polaže cijev mora biti ravno bez kamenja širine min 60cm. Temeljni sloj pjeska na koji se polaže cijev je visine 10 cm. Zatrpavanje cijevi se vrši nasipavanjem pijeska u slojevima do 10cm uz pažljivo ručno nabijanje do visine cijevi. Zaštitni sloj izvodi se iz pijeska u slojevima do 10 cm uz ručno nabijanje do visine 30cm od vrha cijevi.

Za završno zatrpavanje rova koristi se materijal od iskopa bez krupnijeg kamenja. Na visini od 40-50cm od vrha cijevi može se materijal nabijati mehaničkim strojevima ( vibrator, vibracijski valjak).

ODVODNJA

Sanitarno-fekalna kanalizacija se iz građevine putem vanjskog razvoda ispušta u postojeće priključno okno javne fekalne kanalizacije.

Odvodnja otpadnih voda sa sanitarnih pribora u pojedinom sanitarnom čvoru vrši se kanalizacijskim cijevima položenim u podu, spojenim na kanalizacijska okna, koje se zatim putem sabirnica vođenih u temelju spajaju na vanjski razvod kanalizacije. Kanalizacijski razvod u građevini (spojevi na sanitarne uređaje) izvesti će se PP ili PVC cijevima za kućnu kanalizaciju klase SN2, sa pripadajućim fazonskim komadima. Sve sanitarno fekalne vertikale i spojne lukove i račve potrebno je izvesti iz niskošumnog PP kanalizacijskog sustava kao Pipelife Stilla ili PVC sustava kao Phonoline Alpro Att ili jednakovrijedan.

Obujmice izvesti sa gumenom brtvom. Sve razmake između obujmica izvesti prema uputstvima proizvođača, a minimalno 2m u okomitoj instalaciji.

Spajanje PP cijevi vrši se pomoću natičnih naglavaka te standardiziranih gumenih brtvi koje se montiraju u utor naglavka, radi brtvljenja spojeva.

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim standardom.

Polaganje cijevi u objektu

Fiksiranje cjevovoda na betonsku konstrukciju vrši se obujmicama, na udaljenost l = 1 m do dimenzije cijevi d=63 mm, te na udaljenost l = 15 x d do dimenzije cijevi d = 160 mm, te na udaljenost l = 10 x d za veće dimenzije. Kod ubetoniravanja prodora nužno je vanjsku plohu cijevi premazati ljepilom i nasipati kvarcni pijesak zrna do 1 mm te ostaviti tako pripremljenu cijev da se ljepilo osuši. Tek tada se cijev smije položiti kroz šalung prije betoniranja.

Polaganje cijevi u rov

Dno rova u koji se polaže cijev mora biti ravno bez kamenja širine min 60cm. Temeljni sloj pijeska na koji se polaže cijev je visine 10 cm. Zatrpavanje cijevi se vrši nasipavanjem pijeska u slojevima do 10cm uz pažljivo ručno nabijanje do visine cijevi. Zaštitni sloj izvodi se iz pijeska u slojevima do 10 cm uz ručno nabijanje do visine 30cm od vrha cijevi. Za završno zatrpavanje rova koristi se materijal od iskopa bez krupnijeg kamenja. Na visini od 40-50cm od vrha cijevi može se materijal nabijati mehaničkim strojevima ( vibrator, vibracijski valjak).

Instalacija odvodnje

Razvod kanalizacije izraditi od PE /PP koorugiranih cijevi izvan zgrade i PP odvodnih cijevi i fazonskih komada, odgovarajućeg profila.

Spajanje cijevi i fazonskih komada izvršiti pomoću odgovarajućih gumenih brtvi. Nagib cijevi treba osigurati brzinu otjecanja od 0,8 m/s.

Zavisno o profilu cijevi, normalni ili minimalni nagib je sljedeći:

| Ø cijevi | normalni nagib % | min.nagib % |
| --- | --- | --- |
| 50 | 3,5 | 3 |
| 75 | 3 | 2,5 |
| 110 | 2,5 | 2 |
| 130 | 2 | 1,5 |
| 160 | 1,5 | 1,3 |
| 200 | 1,2 | 1 |

Ako je nagib veći neophodno je izvoditi kaskade te pomoću njih postići odgovarajući nagib. Kaskade se rade u revizijskim oknima.

Prije polaganja u rov cijevi treba detaljno pregledati, a potom oprezno spuštati u rov na već pripremljenu pješčanu posteljicu.

Cijevi u rovu moraju nalijegati ravnomjerno po cijeloj dužini radi ravnomjerne raspodjele naprezanja. Zatrpavanje položenog cjevovoda odvodnje izvodi se u dvije faze.

Najprije se cijevi djelomično zatrpaju slojem zemlje visine do 30 cm, dok su spojevi cijevi slobodni.

Nakon uspješno izvedene tlačne probe cjevovoda, zatrpavanje se vrši jednoliko po cijeloj dužini cjevovoda, u visini 30 cm. Ovaj sloj je zemlja i sitniji materijal bez kamenja, oštrih i tvrdih predmeta.

Daljnje	zatrpavanje se izvodi	u	slojevima	od	najviše	30cm 	debljine, uz dobro nabijanje nasutog materijala.

Dubina kanala u koji se polaže cjevovod ne smije iznositi manje od 0,9 m.

Prije polaganja odvodnih cijevi, dno iskopanih kanala treba očistiti od krupnog materijala. Cijevi trebaju se položiti na posteljicu od pijeska debljine 10 cm.

Po završenoj montaži prekriti ih slojem pijeska debljine 5 cm, a u svrhu zaštite od mehaničkih oštećenja.

Na pogodnim mjestima, te spojevima odvodnje iz građevine sa vanjskom odvodnjom, izraditi odgovarajuća revizijska okna, u svrhu omogućavanja revizije instalacije.

Prilikom izvedbe strogo voditi računa o izvedbi instalacije prema padovima iz projekta.

Krovne vode skupljaju se olucima na nadstrešnici i krovnim sifonima na zgradi, te se vertikalama sprovode u sustav odvodnje.

Revizijska i kontrolno okno

Redovito treba vršiti kontrolu.

Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene.

Odvodni cjevovod od plastičnih cijevi:

Ispitivanje materijala provodi se standardnim metodama ispitivanja, a ispitivanja moraju obuhvatiti:

- kontrolu proizvodnje i garanciju kvalitete,

- izjave o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju.

PP/PE cijevi se mogu primjenjivati:

- za odvod otpadnih voda koje sadrže benzin ili benzol,

- za transport vode s trajnim temperaturama većim od 70 stupnjeva celzijusa, a isto vrijedi za vanjske utjecaje istih temperaturnih vrijednosti.

Cjevovodi od PP/PE-a za kućnu odvodnu instalaciju moraju odgovarati standardima HRN G. C6.502 za udarnu čvrstoću.

Cjevovodi od PP/PE-a za vanjsku odvodnju moraju odgovarati standardima DIN 19534, sa podebljanom debljinom stjenke klase SN 8.

PP/PE cijevi su pogodne za krojenje i montažu jednostavnim alatom, rezanje pilom sa sitnim zupcima, skošenja turpijom.

PP/PE cijev na jednoj strani ima naglavak (kolčak), a na drugom kraju rubno skošenje što omogućuje lako spajanje (utiskivanje) cijevi i fazonskih komada.

Gumene brtve se umeću u pripremljene utore unutar kolčaka.

Prije postavljanja gumene brtve utor kolčaka treba očistiti, a radi lakšeg utiskivanja PP/PE komada preko gumena brtva se može premazati mašću za montažu PP/PE cijevi ili kalijevim sapunom.

Polaganje PP/PE cijevi u kanalske (iskopane) rovove mora se izvršiti nalijeganjem čitave kontaktne dužine cijevi na sloj pijeska ili drugog podatljivog materijala (ilovača).

Polaganje PP/PE cijevi u zidne usjeke (u zgradama) ili slobodno vođenje pod stropom treba izvršiti učvršćivanjem obujmicama i to za svaku spojnu grupu, sa prihvatom iza naglavka.

Razmak između obujmica iznosi kod priključnih vodova 10 x d, a kod vertikalnih vodova max. 2.0m. Kod PP/PE cijevi položenih u beton preporuča se omatanje cijevi i fazonskih komada papirom.

Zaštitni sloj žbuke oko cijevi mora biti min. 1.5 cm.

U slučaju da se vod vode i kanalizacije križa s instalacijama TK, u tom slučaju potrebno je poduzeti slijedeće mjere zaštite:

Najmanja udaljenost (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m, odnosno 1,0 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije moguće postići, iste se smiju smanjiti na najmanje 0,3 m ako se obje instalacije zaštite odgovarajućom mehaničkom zaštitom.

Mjesto križanja ovisi o visinskom položaju elektroničkog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na način da vodovodna cijev prolazi ispod elektroničkog komunikacijskog kabela, pri čemu okomita udaljenost između kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod križanja kabela s kućnim priključcima najmanji razmak je 0,3 m.

Ako minimalne udaljenosti nije moguće postići, potrebno je u svrhu zaštite elektroničkog komunikacijskog kabela od mehaničkih oštećenja isti postaviti u posebnu zaštitnu cijev duljine najmanje 1 m sa svake strane mjesta križanja. U tom slučaju najmanja udaljenost ne smije biti manja od 0,3 m kod križanja elektroničkog komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 0,15 m kod križanja elektroničkog komunikacijskog kabela s kućnim priključcima.

Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi promjera do 0,6 m i kućni priključci) iznosi 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralne kanalizacijske cjevovode profila jednakog ili većeg od 0,6 m.

Na mjestu križanja kanalizacijska cijev se polaže ispod kabela, pri čemu se kabel mehanički zaštićuje. Duljina zaštitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila je najmanje 0,3 m.

Projektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

U Rijeci, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	Rekonstrukcija Doma kulture u Interpretacijski centar Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

3. UREĐENJE I SANACIJA GRADILIŠTA

3.1. UREĐENJE I SANACIJA GRADILIŠTA

Nakon dovršetka građevinskih radova gradilište će se dovesti u uredno stanje, a građevni otpad koji nastaje tijekom građenja građevine će se zbrinuti u skladu s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilnikom o gospodarenju otpadom(NN 23/14, 117/14).

Nije planirano korištenje opasnog otpada tijekom građenja. Ukoliko tijekom uporabe bude došlo do potrebe zbrinjavanja opasnog otpada, isti će se zbrinuti u skladu s Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98).

Uređenje okoliša

Uređenje okoliša se u smislu Zakona o prostornom uređenju i građenju odnosi se na uređenje gradilišta nakon samog građenja kanalizacijskog cjevovoda.

U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja gradilišta u uporabno stanje, odnosno vraćanje zemljišta u prvobitno stanje.

Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno:

Nakon izvedbe cjevovoda i pripadnih objekata potrebno je okoliš dovesti u uredno i funkcionalno stanje,

popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu izgradnje kanalizacijskog cjevovoda, te onih cestovnih površina koje su korištene tijekom izgradnje.

Ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta, odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora očistiti deponiju od smeća i otpadaka pregledati, odvesti i očistiti prostor za čuvanje opasnog materijala demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu, očistiti gradilište i trasu pristupnog puta i cjevovoda od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala, humusirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, odvesti višak humusa i materijala od čišćenja terena na mjesto gdje odredi nadzorni inženjer.

Sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu, odnosno uz trasu pristupnog puta ili cjevovoda.

Okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti i vratiti u prvobitno stanje, urediti postojeće vodotoke koji su presječeni konstrukcijom, tj. omogućiti nesmetano otjecanje potoka i bujica (ne smije se narušiti postojeći sustav odvodnje).

Svi postojeći šumski i poljski putovi koji eventualno presijecaju trasu rekonstruirane (izgrađene) prometnice moraju se priključiti na tu prometnicu odgovarajućim polumjerima zaobljenja kako bi se omogućilo njihovo normalno funkcioniranje.

Napominje se, da se iskopani materijal može upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo ako to dopuštaju tehnički uvjeti i propisi, odnosno ako je projektom građevine tako propisano. Ostatak iskopanog materijala treba razastrti duž trase ili odvesti i deponirati na pogodnim lokacijama.

Ograde koje omeđuju pojedine parcele i koje bi bile oštećene tijekom izvođenja radova, potrebno je izmjestiti i nakon dovršenja izgradnje osigurati njihovu prvobitnu namjenu.

Svi navedeni radovi su specificirani troškovnikom predmetnih objekata.

Projektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

U Rijeci, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	Rekonstrukcija Doma kulture u Interpretacijski centar Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

4. TEHNIČKI OPIS

4. TEHNIČKI OPIS

4.1. OPĆENITO

Razradom obuhvaćene instalacije sastoje se od:

- Vanjskog vodovoda

  - spoj na javni vodovod

  - vodomjerno okno

  - dovod sanitarne vode do građevine

  - cjevovod za unutarnju hidrantsku mrežu

- Vanjske kanalizacije

  - Odvodnju sanitarno-fekalnih voda iz građevine

  - Odvodnju oborinskih krovnih voda

  - Odvodnja oborinskih voda iz dvorišta

- Hidroinstalacija unutar građevine

  - razvod sanitarne hladne i tople vode unutar građevine

  - razvod hidrantske mreže unutar građevine

  - odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz građevine

Predmetna građevina će se napajati sanitarnom vodom iz javnog vodovoda, priključnog okna u blizini građevine. Iz priključnog okna vodi se cjevovod POC DN25 do postojećeg zasunskog i vodomjernog okna koje se nalazi izvan građevine na ulici izvan parcele investitora.

Sanitarno fekalne kanalizacijske vertikale kao i razvod od sanitarnih uređaja u građevini predvidjeti iz PP kanalizacijskih cijevi.

Oborinske kanalizacijske vertikale (krovne vode) vođene unutar građevine predvidjeti iz niskošumnih kanalizacijskih cijevi, a temeljnu kanalizaciju i kanalizaciju izvan građevine predvidjeti iz PVC kanalizacijskih cijevi, klasa SN 4, prema EN 1401-1. Konačan recipijent krovnih oborinskih voda je upojni bunar. Upojne bunare je potrebno smjestiti u zeleni pojas pored zgrade.

Oborinsku kanalizaciju – odvodnju dvorišta sakupljati dvorišnim slivnicima. Prije ispuštanja u upojni bunar potrebno ju je pročistiti u separatoru ulja i masti.

Sanitarni uređaji trebaju biti prvoklasne proizvodnje sa slijedećim karakteristikama:

- umivaonici, WC školjke iz prvoklasnog porculana

- vodokotlići uz WC su nisko montažni

- uz sanitarne predmete dolaze prvoklasne jednoručne stojeće ili zidne armature

# 4.2. VODOVOD

Predmetna građevina će se napajati sanitarnom vodom iz javnog vodovoda, priključnog okna u blizini građevine. Iz priključnog okna vodi se cjevovod POC DN25 do postojećeg zasunskog i vodomjernog okna koje se nalazi izvan građevine na ulici izvan parcele investitora.

Postojeći vodovod uz građevinu ima pritisak 4,7 bara i kapacitet veći od 10 l/s, a dovodna cijev je POC DN25.

Postojeći pritisak 4,7 bara i kapacitet vodovoda veći od 10 l/s zadovoljava potrebe predmetne građevine.

Potrebno je izvesti priključak POC DN25 za sanitarnu vodu , te za unutarnju požarnu zaštitu u profilu POC DN25. Postojeći vanjski hidrant se nalazi na javnoj površini - cesti uz građevinu, dovodna cijev je PVC DN90 prema situaciji u prilogu.

Iz vodomjernog okna se produžuju cjevovodi za opskrbu građevine. Ukopani cjevovodi predviđeni su od POC cijevi predviđenih za radni tlak do 10 bara, te adekvatnih pocinčanih vodovodnih spojnih komada i armatura.

Unutar vodomjernog okna će doći do odvajanja sanitarne od protupožarne vode.

Za liniju sanitarne i protupožarne vode postavljen je ventil DN25, horizontalni vodomjer DN25, te ravni ventil s ispustom DN25.

Na mjestima prolaza cijevi kroz betonsku stijenku okna potrebno je ugraditi zaštitne provodnice odgovarajućih dimenzija. Nakon montaže, priključni će se cjevovod tlačno ispitati pod tlakom vode od 6 i 10 bara (probno i glavno ispitivanje). Prije puštanja priključnog cjevovoda u funkciju potrebno ga je dobro isprati vodom te dezinficirati. Uspješnost dezinfekcije utvrditi će se bakteriološkom analizom uzoraka vode iz mreže, koju će izvršiti nadležna zdravstvena ustanova te o tome izdati nalaz.

Sanitarna voda

Opskrba projektirane vodovodne mreže unutar predmetne građevine potrebnim količinama hladne vode za sanitarne potrebe vršiti će se iz javnog vodoopskrbnog cjevovoda.

Cjelokupni razvod izvodi se iz nehrđajućih (pocinčanih) čeličnih cijevi i odgovarajućim fitinzima iz bronce. Međusobna spajanja cijevi i fitinga izvode se sa navojnim priključcima. Razvod u građevini izvesti prema priloženim nacrtima. Cijevi polagati sa minimalnim nagibom 0,5 % ka najnižim mjestima radi olakšanog pražnjenja mreže. Priprema tople vode za sanitarije će se izvesti sa grijačima - bojlerima na električnu energiju u prostorijama sanitarija.

Kompletan cijevni razvod hladne vode u podu ili zidu potrebno je toplinski izolirati slojem polietilenske izolacije kao ARMAFLEX tip TUBOLIT S PLUS, dok je razvod tople vode u podu ili zidu potrebno toplinski izolirati slojem polietilenske izolacije debljine 13 mm, kao ARMAFLEX tip TUBOLIT S. Ispred svakog izljevnog mjesta ugrađuju se odgovarajući ravni ili kutni uzidni ventili sa ukrasnom kapom i rozetom. Predviđena je tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda.

Sve slavine na umivaonicima imaju infracrveni senzor za zatvaranje radi uštede vode, energije:

- Infracrvena armatura za umivaonik, s mješalicom

- Napajanje 230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

4.3. Hidrantska mreža

Za represivnu zaštitu projektirane građevine od požara, shodno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara i požarnom elaboratu, koristi se postojeća vanjska hidrantska mreža sa protokom 600 l/min, to jest 10 l/s.

Požarna zaštita unutar građevine riješena je preko unutarnje hidrantske mreže, sa zidnim hidrantima za gašenje požara vodom. Za unutarnju hidrantsku mrežu potreban je minimalni protok od 150 l/min. Iz vodovoda je osiguran dovoljan protok.

Zidni hidrantski ventil NO 50 mm će se montirati u limenom hidrantskom ormariću vel. 500x500x150 mm, predviđenom za montažu na zid.

U zidni hidrantski ormarić smjestiti će se vatrogasni pribor i to:

- vatrogasno tlačno crijevo - trevira tip "C" NO 52 mm, HRN M.B6.653 dužine 15 m

- mlaznica sa zasunom tip "C", HRN Z.C1.065

- kutni vatrogasni ventil sa stabilnom spojkom tip "C" NO 52 mm, HRN Z.C1.673

Protupožarne vodovodne instalacije građevine cijevi izvesti će se POC vodovodnim cijevima s pripadajućim fitinzima i adekvatnom armaturom, te odgovarajućim spojnim i brtvećim materijalom. Požarni razvod u svemu se izvodi kao razvod hladne vode u POC cijevima. Prije tehničkog pregleda građevine izvršiti će se prvo ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštene ustanove koja će o tome sastaviti zapisnik koji se prilaže uz dokumentaciju za tehnički pregled građevine. Osim hidranta za gašenje požara vodom, unutar građevine postavit će se i ručni vatrogasni aparati za gašenje požara prahom. Raspored aparata vidljiv je u „Elaboratu zaštite od požara“.

4.4. KANALIZACIJA

ODVODNJA SANITARNO-FEKALNIH VODA IZ GRAÐEVINE

Sanitarno-fekalna kanalizacija se iz građevine putem vanjskog razvoda ispušta u postojeće priključno okno javne fekalne kanalizacije.

Odvodnja otpadnih voda sa sanitarnih pribora u pojedinom sanitarnom čvoru vrši se kanalizacijskim cijevima položenim u podu, spojenim na kanalizacijska okna, koje se zatim putem sabirnica vođenih u temelju spajaju na vanjski razvod kanalizacije.

Kanalizacijska građevine, odzračuju se izvan, to jest neposredno ispod krova građevine preko ventilacijskih vertikala, koje završavaju sa vetilacijskim kapama min. 0,5 m ispod plohe krova.

Kanalizacijski razvod u građevini (spojevi na sanitarne uređaje) izvesti će se PP ili PVC cijevima za kućnu kanalizaciju klase SN2, sa pripadajućim fazonskim komadima. Sve sanitarno fekalne vertikale i spojne lukove i račve potrebno je izvesti iz niskošumnog PP kanalizacijskog sustava kao Pipelife Stilla ili PVC sustava kao Phonoline Alpro Att ili jednakovrijedan. Obujmice izvesti sa gumenom brtvom. Sve razmake između obujmica izvesti prema uputstvima proizvođača, a minimalno 2m u okomitoj instalaciji.

Spajanje PP cijevi vrši se pomoću natičnih naglavaka te standardiziranih gumenih brtvi koje se montiraju u utor naglavka, radi brtvljenja spojeva.

Sanitarni predmeti su izrađeni od sanitarne keramike I klase, u boji prema izboru investitora odn. projektanta unutarnjeg uređenja. Nakon montaže kanalizacije potrebno je izvršiti probu na protočnost i nepropusnost cijelog cjevovoda. Na svim mjestima gdje je moguće poljevanje podnih površina predviđeni su podni sifoni, koji ujedno omogućavaju jednostavno čišćenje. Razvod sanitarno-fekalne kanalizacije u građevini izveden je PP cijevima u padu od minimalno 2,5 % (Ø50), odnosno 1,25 % (Ø110) ili kako je naznačeno na nacrtu. Izljevna mjesta se obavezno priključuju na kanalizaciju putem sifonskih uređaja. Kanalizacija izvan građevine izvesti će se tvrdim PVC cijevima za uličnu kanalizaciju klase SN4, u padu nivelete 1,5 % ili kako je naznačeno na tlocrtu. Cijevi se polažu na pripremljenu pješćanu posteljicu, debljine do 15 cm, te se nakon postavljanja zatrpavaju rastresitim materijalom u slojevima od 30 centimetara, uz močenje i nabijanje slojeva. Sva spajanja i skretanja vanjske kanalizacije pod kutem  većim od 45 st izvode se preko revizijskih okana. Revizijska okna izvode se armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost i žbukaju cem. mortom 1:2 zaglađenim do crnog sjaja. U gornjoj ploči okana ugrađuju se betonski poklopci sa ručicama. Revizijska okna su unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm. Na dnu okana izvodi se kineta u smjeru odvodnje. Silazak u okna riješen je penjalicama od lijevanog željeza. Svi prodori kanalizacijskih cijevi kroz betonske stijenke okana izvode sa tipskim provodnicama odgovarajućih dimenzija.

Nakon montaže kompletna kanalizacijska mreža ispitati će se na protočnost i vodo nepropusnost.

Temeljna kanalizacija izvan građevine izvesti će se tvrdim PVC cijevima za uličnu kanalizaciju klase SN4, u padu nivelete 1 % ili kako je naznačeno na tlocrtu. Cijevi se polažu na pripremljenu pješćanu posteljicu, debljine do 15 cm, te se nakon postavljanja zatrpavaju rastresitim materijalom u slojevima od 30 centimetara, uz močenje i nabijanje slojeva.

Revizijska okna izvode se iz tipskih plastičnih revizijskih okana. Okna moraju udovoljavati normi  EN 13598 ,  te imati potrebne ateste na vodonepropusnost prema EN 1277 . Uračunat iskop rova i pregled prije ugradnje. Ugradnju, spajanje i montažu okana vršiti prema preporukama porizvođača i naputcima tehničkog opisa ove projektne dokumentacije. Revizijska okna su unutarnjih dimenzija 80 x 80 cm. Na dnu okana izvodi se kineta u smjeru odvodnje. Silazak u okna riješen je penjalicama od lijevanog željeza. Svi prodori kanalizacijskih cijevi kroz stijenke okana izvode sa tipskim provodnicama odgovarajućih dimenzija.

Nakon montaže kompletna kanalizacijska mreža ispitati će se na protočnost i vodonepropusnost.

ODVODNJA OBORINSKIH VODA S PARKIRALIŠTA

Oborinska voda sa parkirališta se skuplja u dvorišnim slivnicima. Prije ispusta u upojne bunare, otpadna voda se skuplja i provodi kroz separator ulja. Predviđen je separator ulja s bypassom sa punim protokom minimalno 15 l/s (bypass), a protok kod separacije ulja iznosi do 10 l/s.

Za separatore lakih tekućina i separatore masnoća dopušten je iskop najveće dubine 1,90 m + 0,3 m za posteljicu. Nagib stranica iskopa mora biti max. 45° za rastresita tla i ma x. 60° za kompaktna tla. Građevne jame s većim nagibom iskopa treba dodatno osigurati.

Posteljica treba biti izrađena od rastresitog materijala (grupa G1 prema Njemačkom ATV-DVWK-A127). Posteljica treba biti najmanje 30 cm debela i zbijena na Proctor ovu gustoću od (Dpr) 97%.

Montaža

Postaviti separator okomito i horizontalno prema projektu. Poravnati priključke uljeva i izljeva s cjevovodom.

Prekontrolirajte smjer toka vode i padove! Spojite cijevi (uljev, izljev...)

Provjeriti vodotjesnost priključenih uljeva, izljeva i ostalih spojeva sukladno HRN EN 1610.

Zatrpavanje građevne jame treba izvoditi rastresitim materijalom u radijusu od 1,0m oko postavljenog separatora. Ispuniti građevnu jamu šljunkom s malim udjelom pijeska u slojevima od max. 30cm, te zbiti strojem za ručno zbijanje do Dpr=97%. Iznimno je važno osigurati da se upotrebljeni materijali i primjenjeni tehnološki postupci koji neće uzrokovati oštećenja separatora i smanjenu nosivost poklopca.

Ujednačena i puna zapunjenost materijalom oko ovalnog dna separatora i horizontalnih rebrastih ojačanja mora biti osigurana.

Temeljna kanalizacija izvan građevine izvesti će se tvrdim PVC cijevima za uličnu kanalizaciju klase SN4, u padu nivelete 1 % ili kako je naznačeno na tlocrtu. Cijevi se polažu na pripremljenu pješćanu posteljicu, debljine do 15 cm, te se nakon postavljanja zatrpavaju rastresitim materijalom u slojevima od 30 centimetara, uz močenje i nabijanje slojeva.

Nakon montaže kompletna kanalizacijska mreža ispitati će se na protočnost i vodonepropusnost.

ODVODNJA OBORINSKIH VODA S KROVA GRAĐEVINE

Oborinska voda s krova se skuplja krovnim slivnicima i putem unutarnjeg razvoda odvodi u upojne bunare prema tlocrtnim podlogama.

Temeljna kanalizacija izvan građevine izvesti će se tvrdim PVC cijevima za uličnu kanalizaciju klase SN4, u padu nivelete 1 % ili kako je naznačeno na tlocrtu. Cijevi se polažu na pripremljenu pješćanu posteljicu, debljine do 15 cm, te se nakon postavljanja zatrpavaju rastresitim materijalom u slojevima od 30 centimetara, uz močenje i nabijanje slojeva.

Nakon montaže kompletna kanalizacijska mreža ispitati će se na protočnost i vodonepropusnost.

UPOJNI BUNARI

Upojni bunari će se postaviti na zelenoj površini kao u nacrtu. Predviđeno je postavljanje 3 upojna bunara promjera 150 cm, dva sa efektivnom dubinom 2,60 m i jedan sa efektivnom dubinom 1,30 m prema situaciji u prilogu.

Pošto u trenutku projektiranja nije poznat podatak o upojnosti terena, prije izvedbe upojnih bunara potrebno je napraviti probno ispitivanje upojnosti terena na predviđenoj dubini upojnih bunara te ovisno o izmjeri prilagoditi broj, promjer i dubinu upojnih bunara koji će se izvesti. Projektirana predviđena upojnost iznosi cca 10 cm/min.

SANITARNI UREĐAJI

Predviđeni su sanitarni uređaji, armature i sanitarna galanterija od prvoklasne kvalitete.

Umivaonici, WC školjke predviđeni su iz prvoklasne sanitarne keramike, a stojeća kada je iz sanitarnog akrila ili emajliranog lima, sve prema odabiru investitora.

Sanitarne armature su jednoručne izvedbe, a vodokotlić je nisko montažni.

Za sudoper u kuhinji predviđeni su dovod i odvod, a sudoper sa pripadajućom armaturom je dio opreme kuhinje.

Za stroj za pranje suđa predviđena je dovodna armatura, a odvod je predviđen u nastavku sudopera.

Svi instalirani uređaji za vodu (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke i vodokotlići i slično) moraju biti svrstani u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label (http://www.europeanwaterlabel.eu/), čime se osigurava ostvarenje minimalnog uvjeta zaštite voda i mora.

Pojektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠKA

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č.1855/1 NASTALA OD DIJELA K.Č.1855, K.O. BAŠKA-NOVA,

OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I

KANALIZACIJE

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

5. PRORAČUN

- PRORAČUNI

5.1. VODOVOD

Za protupožarnu zaštitu građevine preko projektirane unutarnje hidrantske mreže, potrebno je prema Pravilniku o tehnološkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara osigurati količinu vode od:

Q p = 10 l/s – vanjska hidrantska mreža

Q p =   2,5 l/s – unutarnja hidrantska mreža

Pad tlaka zbog lokalnih gubitaka:   0,314

| 1. Pad tlaka zbog otpora mreže | Pr= | 0,314 bar-a |
| --- | --- | --- |
| 2. Pad tlaka na zaštitniku povratnog toka | Pba= | 0,62 bar-a |
| 3. Pad tlaka na vodomjeru | Pv= | 0,10 bar-a |

----------------------------------------

Ukupni pad tlaka Pu	Pu=	1,134 bara

Budući da je za požarnu zaštitu potrebno osigurati minimalni tlak od 2.50 bara, da bi se zadovoljio navedeni uvjet minimalni tlak kod ZO mora iznositi:

Pmin= 2,50 + 1,134 = 3,6 bar-a

-	pad tlaka zbog otpora cjevovoda na dionicama: ZO – UH3 UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA

| DIONICA | KOLIČINA VODE q (l/s) | PROFIL CIJEVI (mm) | PAD TLAKA (bar/m’) | DUŽINA DIONICE (m) | PAD TLAKA (bara) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZVO– odvojci za UH1,2,3…. | 2,5 |  25 mm | 0,0013 | 66 | 0.09 |
| Ukupno |  |  |  |  | 0.09 |

Pad tlaka zbog lokalnih gubitaka: 0,237

| 1. Pad tlaka zbog otpora mreže | Pr = | 0,09 bara |
| --- | --- | --- |
| 2. Pad tlaka zbog geodetske razlike | Pg = | 0,00 bara |
| 3. Pad tlaka na zaštitniku povratnog toka | Pba = | 0,70 bara |
| 4. Pad tlaka na vodomjeru | Pg = | 0,10 bara |
| 5. Pad tlaka na gumiranom crijevu | Pg = | 0,10 bara |

----------------------------------------

Ukupni pad tlaka Pu                                                 Pu =	1,137 bar-a

Budući da je za požarnu zaštitu na UH 1,2 itd potrebno osigurati minimalni tlak od 2.50 bara, da bi se zadovoljio navedeni uvjet za unutarnju hidrantsku mrežu, minimalni tlak kod vodomjernog okna mora iznositi:

Pmin= 2,50 + 1,137 = 3.637 bar-a

Postojeći vodovod uz građevinu ima pritisak 4,7 bara i kapacitet veći od 10 l/s, a dovodna cijev je POC DN25.

Postojeći pritisak 4,7 bara i kapacitet vodovoda veći od 10 l/s zadovoljava potrebe predmetne građevine.

Analogno broju i vrsti sanitarno-tehničkih uređaja koji će se montirati unutar projektirane građevine, a uzimajući u obzir njenu namjenu, ukupna količina hladne vode koju je potrebno osigurati za sanitarne potrebe iznosi:

Q = 0,65 l/s

d = 21,7 mm

Predviđeni priključak na budući infrastrukturni vodovod predviđen je sa cijevi POC DN25 – gdje kod navedenog protoka brzina u cijevi iznosi 1,5 m/s.

Odabran je vodomjer d = 25 mm.

5.2. KANALIZACIJA

4.2.1. Sanitarno - fekalna kanalizacija

Proračun količina sanitarno-fekalnih otpadnih voda od sanitarno-tehničkih uređaja koji će se montirati u projektiranoj građevini, izvršeno je prema formuli:

N' x P x q

Q =	--------------------

100

gdje je :

Q - količina sanitarno fekalnih otpadnih voda (l/s)

N - broj istovjetnih sanitarnih uređaja

N' - broj istovjetnih sanitarnih uređaja prema tablici Tehnički studio – Instalacije društvenih zgrada

P - postotak istovremenih izljeva istovrsnih uređaja – društvena zgrada

q - količina izljeva pojedinih sanitarnih uređaja (l/s)

Q = 1,03 l/s

Predviđeni izvod iz objekta predviđen je sa cijevi DN200 sa padom od 1,50 % koja kod visine ispunjenosti 60% propušta cca 9,00 l/s, sa brzinom protjecanja 0,5 m/s.

5.2.2. Oborinska krovna voda

Krovne površine:

Mjerodavni intenzitet oborina	i = 300 l/s/ha

Krovna površina	F = 466 m2=0,0466 ha

Otjecajni koeficijent	Otj = 1

Koeficijent zakašnjenja	Kza = 1

Q = F x i x Otj x Kza

Q = 0,0466 x 300 x 1 x 1

Q = 13,98 l/s

Izlazni vod krovne vode predviđen je sa vertikalama i cijevima DN110 i DN160 sa padom od 1,00 % prema upojnom bunaru.

5.2.3. Oborinska voda s opločenih površina

Opločene površine: 565 m2

Mjerodavni intenzitet oborina	i = 300 l/s/ha

Opločena površina	F = 565 m2=0,0565 ha

Otjecajni koeficijent	Otj = 0,8

Koeficijent zakašnjenja	Kza = 1

Q = F x i x Otj x Kza

Q = 0,0565 x 300 x 0,8 x 1

Q = 13,56  l/s

Pošto je za oborinske vode sa krova korišten projektirani vrlo veliki dotok od 300 l/s/ha, što se događa izuzetno rijetko i u vrlo kratkim vremenskim intervalima, predviđeni temeljni sabirni vod vode sa opločenih površina predviđen je sa cijevi DN200 sa padom od cca 1,50 %.

Odabir separatora ulja:

Predviđen je separator ulja s bypassom kao ACO Oleopass P NG 3/15 SF 300, sa punim protokom 15 l/s (bypass), a protok kod separacije ulja iznosi do 10 l/s.

5.2.4. Proračun upojnih bunara

U upojne bunare se slijevaju sve pročišćene oborinske vode s opločenih površina i oborinske vode s krova.

a) upojni bunari oborinske vode opločenih površina i oborinske vode sa 50 % krova

Ukupna količina oborinske vode opločenih površina je 13,56 l/s

Ukupna količina oborinske vode sa 50 % krova je 7 l/s

Maksimalna slivna površina na upojnu jamu:	F m²

Izabrani promjer jame:	D m

Horizontalna upijajuća površina upojnice:	f m²

Faktor sigurnosti:	n = 5

Brzina upijanja	Vn mm/min

qu = 0,089 l/m2 min

Dijagram „A“: parametri za izračun akumulacijskog prostora (Δ0):

Prema dijagramu odnosa između qu i Δ0 se za količinu 0,089 dobiva Δ0 = 11,5 l/m².

Potreban akumulacijski prostor:

Δ0 x F

S = --------------  (m3)

1000

11,5 x 798

S = --------------  =  9,177 m3

1000

Potrebna dubina upojnice:

S                         9,177

d = ------  (m)     =   ------------              =       2,60  m,

f                           3,53

Usvojena efektivna dubina upojnice = 2,60 m

b) upojni bunar oborinske vode sa 50 % krova

Ukupna količina oborinske vode je 7 l/s

Maksimalna slivna površina na upojnu jamu:	F m²

Izabrani promjer jame:	D m

Horizontalna upijajuća površina upojnice:	f m²

Faktor sigurnosti:	n = 5

Brzina upijanja	Vn mm/min

qu = 0,152 l/m2 min

Prema dijagramu odnosa između qu i Δ0 se za količinu 0,152 dobiva Δ0 = 9,4 l/m².

Potreban akumulacijski prostor:

Δ0 x F

S = --------------  (m3)

1000

9,4 x 233

S = --------------  =  2,19 m3

1000

Potrebna dubina upojnice:

S                         2,19

d = ------  (m)     =   ------------              =       1,24  m,

f                           1,77

Usvojena efektivna dubina upojnice za oborinske vode sa 50 % krova = 1,3 m

NAPOMENA:

Prije izvedbe upojnih bunara potrebno je napraviti probno ispitivanje upojnosti terena na predviđenoj dubini upojnih bunara te ovisno o izmjeri prilagoditi broj, promjer i dubinu upojnih bunara koji će se izvesti.

Pojektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠKA

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č.1855/1 NASTALA OD DIJELA K.Č.1855, K.O. BAŠKA-NOVA,

OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I

KANALIZACIJE

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

6. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE

6. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE

6.1. Primijenjeni propisi i pravila

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17 i 39/19)

- Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13)

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13)

- Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

- Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10)

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14)

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

- Pravilnik o hrvatskim normama (NN RH br. 22/96.)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH 113/08, 88/10)

- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99, 6/01, 14/01)

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH 47/08)

- Pravilnik o hrvatskim normama (NN RH br. 22/96.)

- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije (NN RH br. 6/84, 42/05, 113/06, 03/07, 114/07)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za ispitivanja gradjevina za odvodnju otpadnih voda (1/2011)

- Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradjevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradjevina odvodnje i prociscavanja otpadnih voda (3/2011)

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

- Pravilnik o higijeni hrane (NN RH 99/07, 27/08, 118/09)

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN. 48/08) i propisima, normama i standardima:

- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/2009, 14/2010, 125/2010)

  - Norme za okna: HRN EN 1917:2005

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/2010, 87/2010, 146/2010)

  - Norme za cijevi i brtve: HRN EN 14188-3:2007, HRN EN 10312:2003, HRN EN 10311:2007, HRN EN 1451-1:2000, HRN ENV 1451-2:2004, HRN EN 12201-1:2003, HRN EN ISO 15874-1:2004, HRN EN ISO 15874-1:2004/A1:2007, HRN CEN ISO/TS 15874-7:2004, HRN EN 13476-1:2007

  - Norme za sanitarne uređaje: HRN EN 997:2004, HRN EN 997:2004/A1:2008, EN 13310:2008, HRN EN 13407:2008, HRN EN 14688:2008

- Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/2009, 125/2010)

- Ispitivanje unutrašnjeg pritiska za cjevovode pod pritiskom, DIN 4279

- Dezinfekcija vodovodnih postrojenja, DVGW W 291

6.2. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE

6.2.1. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU

PROJEKTIRANE INSTALACIJE

- Vanjskog vodovoda

  - spoj na javni vodovod

  - vodomjerno okno

  - dovod sanitarne vode do građevine

  - cjevovod za unutarnju hidrantsku mrežu

- Vanjske kanalizacije

  - Odvodnju sanitarno-fekalnih voda iz građevine

  - Odvodnju oborinskih krovnih voda

  - Odvodnja oborinskih voda iz dvorišta

- Hidroinstalacija unutar građevine

  - razvod sanitarne hladne i tople vode unutar građevine

  - razvod hidrantske mreže unutar građevine

  - odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz građevine

Vanjske instalacije položene u rovovima u zemlji

- Iskop rovova, organizacija gradilišta i pristup moraju biti u skladu sa za tu vrstu radova propisanim pravilnicima i propisima o zaštiti na radu.

- Dozvoljena je ugradnja instalacija sa odgovarajućim atestom pri čemu se spajanje instalacija vrši, ovisno o vrsti materijala, propisanim metodama.

- Polaganje cjevovoda izvodi se na pripremljenu podlogu u rovovima.

- Među razmak cjevovoda u zemlji mora odgovarati propisima za određenu vrstu medija.

- Zatrpavanje instalacija vrši se pješčanom ovojnicom ili sipkim materijalom od iskopa.

- Odgovorna osoba mora uz ovu dokumentaciju na gradilištu imati i sve eventualne izmjene, kao i plan gradilišta.

- Plitko položeni cjevovodi, kao i cjevovodi ispod prometnica izvode se u cijevnoj zaštiti.

- Propisana je tlačna proba za instalaciju vodovoda, dok je kod instalacije kanalizacije potrebno ispitivanje o nepropusnosti i protočnosti.

- Za spuštanje u vodomjerno okno postavljaju se penjalice od punog rebrastog čelika Ø 20 mm

Instalacije u građevini

- Sva instalacija u građevini vodi se horizontalno i vertikalno, a polaže se u kanale u zidovima, podovima ili nadžbukno u slobodnom prostoru ili instalacionim kanalima.

- Instalacija kod koje se transportiranjem medija može pojaviti rošenje ili toplinski gubici mora biti i toplinski izolirana.

- Sva instalacija se učvršćuje u zidu, podu, zemlji ili u slobodnom prostoru sidrenim elementima, konzolama, osloncima ovjesima i sl.

- Instalacija je projektirana tako da svojim promjerom i dimenzijama osigurava potrebne parametre medija, a prema zahtjevima tehnologije.

- Kod medija podložnog smrzavanju projektirane su potrebne mjere zaštite instalacija.

- Izljevna ili priključna mjesta imaju ugrađene predventile.

- Predviđena je tlačna proba instalacija, a za kanalizaciju ispitivanje protočnosti i nepropusnosti.

- Instalacija je položena van radnih i prometnih puteva, te je zaštićena od mehaničkih oštećenja.

6.2.2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

ANALIZA TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE

Analizirajući mogućnosti nastanka požara, vezano za projektirane instalacije može doći do stvaranja metana u fekalnoj kanalizaciji usljed truljenja fekalija, ali je zbog sprečavanja te mogućnosti izvedena ventilacija fekalne kanalizacije.

Tehnička rješenja u funkciji zaštite od požara:

Projektirane instalacije

Projektirane su slijedeće instalacije:

- Vanjskog vodovoda

  - spoj na javni vodovod

  - vodomjerno okno

  - dovod sanitarne vode do građevine

  - cjevovod za unutarnju hidrantsku mrežu

- Vanjske kanalizacije

  - Odvodnju sanitarno-fekalnih voda iz građevine

  - Odvodnju oborinskih krovnih voda

  - Odvodnja oborinskih voda iz dvorišta

- Hidroinstalacija unutar građevine

  - razvod sanitarne hladne i tople vode unutar građevine

  - razvod hidrantske mreže unutar građevine

  - odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz građevine

TEHNIČKA RJEŠENJA

Navedene instalacije transportiraju medije ili energente koji ne ugrožavaju niti povećavaju požarno opterećenje građevine. Sva instalacija hladne vode i tople vode izvedena je polipropilenskim i čeličnim cijevima vođena vertikalno i horizontalno /podžbukno/. Kanalizacija unutar objekta izvodi se sa ventilacionim vertikalama pa tako otpadne vode ne ispuštaju tvari koje bi mogle tvoriti zapaljive ili eksplozivne smjese.

Opis instalacija i uređaja namijenjenih za gašenje požara

Za represivnu zaštitu projektirane građevine od požara, shodno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara i požarnom elaboratu, predviđena je vanjska hidrantska mreža sa protokom 10 l/s.

Protupožarna zaštita unutar građevine riješena je preko unutarnje hidrantske mreže, sa zidnim hidrantima za gašenje požara vodom. Za unutarnju hidrantsku mrežu potreban je minimalni protok od 150 l/min u prostorima hladnjače odnosno 50 l/min za ostale prostore.

Zidni hidrantski ventil NO 50 mm će se montirati u limenom hidrantskom ormariću vel. 500x500x150 mm, predviđenom za montažu na zid.

U zidni hidrantski ormarić smjestiti će se vatrogasni pribor i to:

- vatrogasno tlačno crijevo - trevira tip "C" NO 52 mm, HRN M.B6.653 dužine 15 m

- mlaznica sa zasunom tip "C", HRN Z.C1.065

- kutni vatrogasni ventil sa stabilnom spojkom tip "C" NO 52 mm, HRN Z.C1.673

Protupožarne vodovodne instalacije građevine cijevi izvesti će se čeličnim vodovodnim cijevima HRN C.B5.225 s pripadajućim fitinzima i adekvatnom armaturom, te odgovarajućim spojnim i brtvećim materijalom. Požarni razvod u svemu se izvodi kao razvod hladne vode u pocinčanim cijevima.

Prije tehničkog pregleda građevine izvršiti će se prvo ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštene ustanove koja će o tome sastaviti zapisnik koji se prilaže uz dokumentaciju za tehnički pregled građevine. Osim hidranta za gašenje požara vodom, unutar građevine postavit će se i ručni vatrogasni aparati za gašenje požara prahom. Raspored aparata vidljiv je u „Elaboratu zaštite od požara“.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE

Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17 i 39/19) definira tehnička svojstva bitna za građevinu.

Tijekom izgradnje građevine (nabave opreme, izgradnje, puštanja u pogon) potrebno je obaviti ispitivanja i mjerenja kako bi se po završetku gradnje mogla dokazati kvaliteta ugrađenih elemenata i izvedenih radova.

Izvođač je obvezatan ugrađivati materijale, poluproizvode, elemente, uređaje i tehničku opremu koji svojom kvalitetom i karakteristikama odgovaraju hrvatskim normama (HRN), poštivati preporuke proizvođača opreme kod montaže i posebne tehničke uvjete dane ovim projektom. Radove treba izvesti u skladu sa tehničkim propisima, pravilnicima, poštujući iskustva struke i dobre prakse.

Kao dokaze da je ispunio navedene uvjete, izvođač je nakon završetka radova, a prije tehničkog pregleda obvezatan nadzornom inženjeru dostaviti:

- Ispitne protokole kao dokaz o kvaliteti i ispravnosti izvedenih radova

- Dokaz o sukladnosti proizvoda; dokazuje se Izjavom o sukladnosti prema Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN RH br. 80/13)

- Za opremu, uređaje i materijal stranog podrijetla uvoznik je obavezan na tržište stavljati samo proizvod koji je sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod. U slučaju kada Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN RH br. 80/13) to traži, uz proizvod moraju biti priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Svaki proizvod za koji je to tehničkim propisom propisano mora biti označen oznakom sukladnosti u skladu s Pravilnikom o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (NN RH br. 46/13)

Sva ugrađena oprema/proizvodi moraju biti proizvedeni tako da zadovoljavaju najmanje slijedeće propise: Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/2002, 131/2002, 126/2003)

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13) Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10)

Potrebna mjerenja i ispitivanja

Nakon završetka svih radova izvođač je dužan provesti sva potrebna mjerenja: Tlačne probe vodovoda

Tlačne probe kanalizacije od strane ovlaštene organizacije

Ispitivanje sanitarne ispravnosti vode za piće od strane ovlaštene organizacije

Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog ovaj program kontrole i osiguranje kvalitete.

Sastavni dio projektne dokumentacije su :

  - prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu

  - prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara

  - program kontrole i osiguranja kvalitete

  - tehnički opis

- Naručitelj odabire Izvoditelja koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i izvoditelj sklapaju "Ugovor o građenju".

- Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru dužan je dobaviti Izvoditelj prema specifikaciji materijala navedenoj u projektnoj dokumentaciji a u skladu s važećim zakonskim propisima.

- Naručitelj odabire i imenuje Nadzornog inženjera i o tome pismeno obavještava Izvoditelja radova.

- Izvoditelj je dužan svog ovlaštenog predstavnika – Voditelja odn. Inženjera gradilišta - imenovati prije početka i o tome pismeno obavijestiti Naručitelja.

- Naručilac se obavezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv Izvoditelja radova, obilaziti radilište i s Rukovodiocem radova te zajednički rješavati nastale probleme.

- Sve probleme u pogledu ugovorenih radova Naručitelj će rješavati sa Izvoditeljem preko osoba ovlaštenih za vršenje nadzora.

- U provođenju nadzora Nadzorni inženjer je dužan voditi računa, da se gradi u skladu s građevinskom dozvolom i ovim Zakonom te da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inženjer izrađuje završno izvješće o izvedbi građevine.

- Izvoditelj se obavezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje je dužan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u montažni dnevnik.

- Osobe ovlaštene za vršenje nadzora dužne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima.

- Obavijest o završetku radova Izvoditelj je dužan dostaviti pismeno Naručitelju.

- Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, a na osnovu tog zahtjeva nadležno upravno tijelo saziva povjerenstvo koje obavlja tehnički pregled.

- Poslije tehničkog pregleda izvršiti će se primopredaja izvedenih radova između Izvoditelja i Naručitelja  i to u najkraćem roku.

- Izvedena instalacija može se koristiti, odnosno staviti u pogon, tek kada nadležno tijelo graditeljstva izda odobrenje za njihovu upotrebu.

- Primopredaja radova između Izvoditelja i Naručitelja obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih radova te konačni obračun radova.

- Za kvalitetu izvedenih radova Izvoditelj jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog prijema, a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača.

- U garantnom roku Izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

- Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene instalacije.

- Ako Naručitelj bez posebne pismene dozvole Izvođača upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju prije tehničkog pregleda i prijema, smatra se time da je Naručitelj preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju.

6.2.3. POSEBNI UVJETI GRAĐENJA

Radove treba izvesti prema projektu, izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obvezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati postojećim građevinskim propisima. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvoditelja.

ZEMLJANI RADOVI

Iskop rova za izvedbu kanala vrši se po obilježenoj trasi na kote određene uzdužnim profilom, a širine rova prema normalnim profilima, zavisno od profila cijevi. Bočne strane i dno rova mora biti pravilno odsječeno. Na mjestima revizionih okana predviđeno je proširenje građevinske jame za oplatu.

Iskop rova na manjim dubinama (max 1,0 m) može se vršiti bez razupiranja ako to čvrstoća zemljišta omogućuje. Na mjestu križanja sa postojećim instalacijama treba iskop vršiti ručno i paziti da se iste ne oštete. Sav iskopani materijal izbacuje se na jednu stranu rova i to min. 1 m od rova. Humus i materijal od iskopanog kolovoza prometnice treba odijeliti od ostalog iskopanog materijala.Pješački prijelazi preko rova ili jame premošćuju se premosnicama dovoljno jakim, a kod jama dubljih od 2 m ograđuju se sigurnosnim ogradama.

Zaštitno zatrpavanje cijevi izvesti odmah nakon montaže materijalom bez kamena, gruda od zemlje i ostalih nepodesnih komponenti s obje strane cijevi i do visine 30 cm iznad tjemena cijevi, uz pažljivo nabijanje, ali tako da spojevi ostanu vidljivi.

Nakon dovršene izvedbe kanala, uspješno izvršenog ispitivanja na vodo nepropusnost i dovršenja izvedbe revizionih okana, a po odobrenju nadzornog inženjera, vrši se zatrpavanje rova za kanal i proširenja rovova na mjestu revizionih okana. Zatrpavanje se vrši kvalitetnim materijalom od iskopa ili zamjenskim šljunkovitim materijalom. Materijal se mora ugrađivati zbijanjem u slojevima do te mjere da zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolničke konstrukcije.

TESARSKI RADOVI

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene konstrukcije. Oplata mora biti izrađena točno po mjerama označenim u nacrtu za dijelove koji se betoniraju i to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru.

Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se skidati tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću.

Razupiranje bočnih strana rovova za kanal vrši se ovisno o duljini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku zemlje i propisane higijensko-tehničke zaštite platicama debljine 50 m položenim jedna iznad druge i poduprtim oknima postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,5 m. Poprečne grede okvira moraju se utvrditi klinovima, a po potrebi i vezati skobama za vertikalne grede.

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Beton:

Za izvođenje dijela građevine od betona i armiranog betona u svemu se treba pridržavati važećih pravilnika i tehničkim propisa.

Dužnost izvoditelja radova je da prije ugradnje betona provjeri je li beton u skladu sa gore navedenim zahtjevima, te da pozove nadzornog inženjera radi pregleda oplate i armature.

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare nadzorni inženjer obvezno određuje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona i utvrđivanje tlačne čvrstoće očvrslog betona na mjestu ugradnje betona.

Prilikom dobave betonskog čelika na gradilište, izvoditelj radova (odnosno investitor, ako je sam nabavljao čelik) dužan je dostaviti dokaz o sukladnosti proizvođača.

Cement:

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno provodi,

ovisno o vrsti cementa, prema regulativi.

Voda:

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje prikladnosti vode određuju se odnosno provodi

prema normi HRN EN 1008. Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrđivanje prikladnosti za pripremu betona. Morska i bočata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije i nearmirane betonske konstrukcije s ugrađenim metalnim dijelovima.

Armatura:

Dužnost izvoditelja radova je da prije ugradnje provjeri je li armatura u skladu sa gore navedenim zahtjevima, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta, provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom.

Za sve ostale materijale i elemente kao i elemente montažne konstrukcije koji nisu spomenuti ovim programom, a ugraditi će se u građevinu, potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o sukladnosti prije ugradnje kao dokaz standardne kvalitete.

Ostala nespomenuta svojstva betona kao što su: otpornost na mraz i sol za betone izložene mrazu i soli i otpornost na habanje za podne ploče, investitor može od izvođača zatražiti po posebnom zahtjevu.

Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji za betone obuhvaća: dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona.

RADOVI NA UGRADNJI KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Spajanje cijevi

PVC i PP cijevi lako se skraćuju na gradilištu pilom sa finim zupcima (pila za željezo), skošenje na cijevi može se izvesti turpijom ili nekim alatom za struganje. PVC i PP cijev izrađena je tako da na jednom kraju ima naglavak (kolčak) dok se na drugom kraju nalazi skošenje od 15° koje omogućava brže i lakše utiskivanje cijevi  u naglavak. Cijevi se spajaju tako da skošeni kraj cijevi utiskujemo u naglavak (kolčak) koji ima prethodno umetnutu brtvu u žlijebu specijalno izrađenom kao ležište brtve. Cijev se utisne u naglavak tako da do kraja naglavka ostane cca 5 do 10 mm slobodnog prostora; ovaj prostor služi da prihvati dilatacije koje mogu nastati u cjevovodu zbog koeficijenta istezanja, a koji iznosi 0.08 mm/m/oC.

Postavljanje gumene brtve

Prije umetanja gumene brtve u žlijeb naglavka, potrebno je očistiti žlijebi naglavak s unutarnje strane od eventualnih nečistoća, te zatim gumenu brtvu umetnuti u žlijeb.

Da bi se olakšalo utiskivanje cijevi u naglavak, potrebno je prethodno premazati skošenje na cijevi s “Vinisapom” (mast za montažu PVC i PP cjevovoda) ili kalijevim sapunom.

Polaganje cijevi

Brižljivo polaganje cijevnog voda garantira dugi vijek trajanja mreže, te na to treba obratiti pažnju i pridržavati se datih uputstava:

- širina rova (kanala) se određuje prema promjeru cijevi

- cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini i to na materijalu kao što je pijesak, ilovača ili sličan materijal koji nema primjesa krupnijeg kamenja.

Fiksiranje cjevovoda obujmicom vrši se iza svake grupe spojnih dijelova neposredno iza naglavka; razmak između obujmica iznosi kod priključnih vodova 10 x d, a kod vertikalnih vodova max. 2 metra.

Kod ubetoniranja preporuča se omotati cijevi i spojne dijelove papirom. Zaštitni sloj žbuke povrh cijevi mora biti najmanje 1,5 cm.

POC CJEVOVOD ZA VODOVOD

Cjevovodi su predviđeni od pocinčane čelične cijevi prema odrednicama DIN u kvaliteti ISO 9001-9002 i fitinzi i armature prema DIN 35453, 3544.

POSTUPAK SPAJANJA CIJEVI

Cijevi se spajaju sa čeličnim čeličnih cijevi i odgovarajućim fitinzima iz bronce i sa zavarivanjem.

ZAVARIVANJE CIJEVI

Prije zavarivanja pripremiti opremu za zavarivanje i u slučaju loših vremenskih uvjeta pripremiti zaštite mjesta zavarivanja.

Cijevi koje se zavaruju umetnutu u čeljusti stroja i podesiti površine da budu paralelne. Očistiti vanjsku u unutarnju površinu cijevi. Provjeriti posmak cijevi koji ne smije biti veći od 10 % debljine cijevi.

Prije zavarivanja potrebno je kontrolirati temperaturu grijače ploče i podesiti parametre zavarivanja.

Nakon završenih priprema ulaže se grijača ploča u šasiju stroja za zavarivanje i primjenjuje potreban pritisak za zavarivanje.

Ploča se vadi razmicanjem čeljusti i cijevi se međusobno pritišću do željenog pritiska. Pritisak se održava dok se spoj prirodno ne ohladi. Nakon isteka vremena hlađenja čeljusti se otvaraju i cijev se oslobađa. Spoj se vizuelno pregledava.

POLAGANJE POC CIJEVI U OBJEKTU

Fiksiranje cjevovoda na betonsku konstrukciju vrši se obujmicama, na udaljenost l = 1 m do dimenzije cijevi d=63 mm, te na udaljenost l = 15 x d do dimenzije cijevi d = 160 mm, te na udaljenost l = 10 x d za veće dimenzije. Kod ubetoniravanja prodora nužno je vanjsku plohu cijevi premazati ljepilom i nasipati kvarcni  pjesak zrna do 1 mm te ostaviti tako pripremljenu cijev da se ljepilo osuši. Tek tada se cijev smije položiti kroz šalung prije betoniranja.

POLAGANJE CIJEVI U OBJEKTU

Uređaji za pitku vodu (hladnu) moraju prema DIN 1988, dio2 biti zaštićeni protiv orošavanja i grijanja. Približne vrijednosti minimalnih debljina izoalcijskog sloja za hladnu vodu:

- cjevovod položen slobodno u negrijanom prostoru	4 mm

- cjevovod položen slobodno u grijanom prostoru	9 mm

- cjevovod u kanalu bez cjevovoda topple vode		  4 mm

- cjevovod u kanalu uz cjevovod tople vode                                       13 mm

- cjevovod u zidnom kanalu, ulazni vod		  4 mm

- cjevovod u zidnoj šupljini pored cjevovoda tople vode		13 mm

- cjevovod  u betonskoj ploči	4 mm

- cijevi položene pod žbuku i u ploči

Pri polaganju pod žbuku ili u ploču općenito ne dolazi do istezanja. Izolacija izvedena prema DIN 1988 nudi cijevi dovoljno slobodnog prostora za istezanje. Ako je istezanje veće od prostora za pomicanje izolacije, material će prihvatiti napetosti nastale dodatnim istezanjem.

- cijevi položene u kanale

Pri polaganju u kanale dolazi do istezanja cijevi, te sile nastale promjenom dužine cjevovoda prihvaćaju se Fusiotherm – obujmicama. Utvrđivanjem mjesta za obujmicu na čvrstom mjestu neposredno pred svakim odvojkom voda može se zanemariti promjena dužina cjevovoda. Pri polaganju cijevi treba pripaziti da razmak između dvije čvrste točke bude max 3,0m.

- cijevi položene otvorenom prostoru

Pri polaganju u otvorenom prostoru mora se dati mogućnost istezanja. Ako je dužina dijelova stabi- kompozitnih cijevi veća od 40m mora se predvidjeti izjednačavanje istezanja. Izjednačavanje istezanja moguće je postići izmjenom pravca ili ugradnjom rasteznog luka.

POLAGANJE CIJEVI U ROV

Dno rova u koji se polaže cijev mora biti ravno bez kamenja širine min 60cm. Temeljni sloj pjeska na koji se polaže cijev je visine 10 cm. Zatrpavanje cijevi se vrši nasipavanjem pijeska u slojevima do 10cm uz pažljivo ručno nabijanje do visine cijevi. Zaštitni sloj izvodi se iz pijeska u slojevima do 10 cm uz ručno nabijanje do visine 30cm od vrha cijevi.

Za završno zatrpavanje rova koristi se materijal od iskopa bez krupnijeg kamenja. Na visini od 40-50cm od vrha cijevi može sematerijal nabijati mehaničkim strojevima ( vibrator, vibracijski valjak).

TLAČNA PROBA, ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA

Tlačnu probu treba provesti prema tehničkim propisima ( DIN 4279), propisima proizvođaća za pojedine vrste cijevi i priloženim uputama, a izvodi se na pritisak 1,5 puta veći od radnog pritiska u cjevovodu u trajanju od 12 sati.

Prilikom provođenja tlačne probe ispitne dionice potrebno je izvesti propisno usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok ispitivanje nije završeno.

U slučaju da tlačna proba ne zadovolji, tj ako instalacija negdje propušta, izvođač je dužan o svom trošku obaviti popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje svi zahtjevi.

Nakon završetka veće dionice cjevovoda koju čine više ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlačnu probu da bi se ispitali spojevi između pojedinih sektora.

Tlačna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvođača i investitora, a o provedenoj tlačnoj probi se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspješno provedene tlačne probe može se pristupiti zatrpavanju cjevovoda.

Za ugrađene materijale, montažne radove i obavljena ispitivanja, izvođač je dužan investitoru predati dokaze o sukladnosti.

Nakon obavljene tlačne probe treba obaviti ispiranje cjevovoda i dezinfekciju cjevovoda. Za ispiranje se smije upotrijebiti samo kvalitetna voda za piće. Za ispiranje taloga u cjevovodu potrebno je postići najmanju brzinu vode od 1,5 m/s. Najmanja količina vode za ispiranje mora biti dva puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire.

ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI KANALIZACIJE

Radove ispitivanja vodo nepropusnosti građevina za odvodnju otpadnih voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodo nepropusnosti gradevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/2011).

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠKA

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č.1855/1 NASTALA OD DIJELA K.Č.1855, K.O. BAŠKA-NOVA,

OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I

KANALIZACIJE

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

7. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

IZNOSI:	                   35.000,00 €

Gore   navedena   cijena je        isključivo  okvirna   procjena  investicije sukladno Zakonu  o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17 i 39/19) bez PDV-a.

PROJEKTANT:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Rijeka, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠKA

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č.1855/1 NASTALA OD DIJELA K.Č.1855, K.O. BAŠKA-NOVA,

OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I

KANALIZACIJE

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 3.

Broj projekta: IP1-1/2025 V

8. NACRTI

PROJEKTANT:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Rijeka, 25. 1. 2025.