## 0-Naslovnica
INVESTITOR:
OPĆINA BAŠKA
GRAĐEVINA : Mrtvačnica na groblju Batomalj
BROJ PROJEKTA : 15-540
SADRŽAJ : ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
TROŠKOVNIK RADOVA

## 1-Glavni razvod
1
I. | GLAVNI RAZVOD
U stavkama su obuhvaćeni sljedeći radovi i materijal:
- | Dobava, ugradnja u razdjelnike i spajanje sve potrebne i specificirane opreme.
- | Izrada i doprema razdjelnika na gradilište.
- | Montaža (ugradnja, prigradnja, poluugradnja) razdjelnika na objektu, te spajanje svih glavnih i razvodnih vodova na razdjelnik.
- | Razdjelnik sa vratima i odgovarajućom bravom, te po potrebi sa otvorom prekrivenim pleksiglasom za očitanje brojila.
- | Ugraditi potrebne uvodnice, stezaljke, oznake, natpisne pločice.
- | Izvesti kompletno ožičenje razdjelnika.
- | Postaviti oznake na krajeve vodiča (kod stezaljki) .
- | Svi razdjelnici i paneli moraju imati sabirnicu nule i sabirnicu zemlje. Pod jednu stezaljku smije se postaviti samo jedan vodič.
- | Automatski osigurači (zaštitne sklopke) moraju biti za rasklopne struje minimalno Ik3=16kA.
- | Rastalni osigurači moraju imati rastalne uloške tipa gL i gG. Na njima mora biti oznaka tipa, nazivna struja, nazivni napon i ime proizvođača.
- | Automatski osigurači moraju imati karakteristiku okidanja B ili C (vidi shemu).
- | Vrstu elemenata birati tako da se mogu montirati na DIN nosač, da su modularni širine modula 17,5mm. Vidljivi dio elemenata mora biti visine kao automatski osigurač (45mm).
- | Koristiti prvenstveno proizvode firmi koje imaju razvijen kompletan modularni sistem elemenata za montažu na DIN-nosač kao što su npr. "MERLIN GERIN", “SCHRACK”, "LEGRAND", "MOELLER", "GEWISS", "SIEMENS").
- | Razdjelnik na gradilište mora biti dopremljen sa zaštitom (najlonsko-kartonska ambalaža).
- | Kod ugradnje, razdjelnik zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i farbanja zida.
- | Uz razdjelnik treba biti izdan protokol o ispitivanju proizvođača, a u skladu sa hrvatskim propisima.
- | Uz razdjelnik isporučiti shemu izvedenog stanja. Shemu postaviti u zaštitnu vrećicu u odgovarajuću pregradu unutar razdjelnika.
- | Razdjelnik mora imati ime proizvođača, tvornički broj i oznaku prema nacrtima iz projektne dokumentacije.
- | Natpisne pločice sa trajno ugraviranim natpisom.
NAPAJANJE I GLAVNI RAZVOD:
U stavkama su obuhvaćeni sljedeći radovi i materijal:
- | Dobava i polaganje kabela vrše se na način definiran ovim projektom.
- | Za višežilne kabele koristiti boje izolacije žila prema hrvatskim normama.
- | Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim i montažnim kutijama.
- | Kod nadžuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćena dobava i postavljanje obujmica, tipli, razvodnih kutija.vijaka i OG
- | Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, proboj zidove i ostala građevinska pripomoć.
- | Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade.
U jediničnu cijenu kabela uračunati iskop šliceva u postojećim zidovima i podu, sav sitan spojni materijal (gips, čavliće, plastične razvodne kutije i slično).
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1 | Priključna kutija elektro distribucije : tipa “PK-100”. | kom | 1
2 | KPMO
U ormar ugraditi sljedeću opremu:
| - osigurač 3p 80A | kom | 1
| - ugradnja i spajanje (bez dobave) trofaznog elektroničkog dvotarifnog brojila | kom | 1
| - ugradnja i spajanje (bez dobave) MTU prijemnika tip ABB | kom | 1
| - Ez-osigurač za MTU-prijemnik, komplet 25/6 A | kom | 1
| - ožičavanje sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor ( vijci), kabelske stopice, zaštitne izolacione pregrade, bravice i natpisne pločice te shemu izvedenog stanja. | kpl | 1
| Kućni priključno mjerni ormarić KPMO | kpl | 1
3 | Razdjelnik RP-1
Isporučiti, montirati i spojiti razdjelnik izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U ormar ugraditi sljedeću opremu:
| - ormar stupnja zaštite IP54 sa vratima | kom | 1
| - odvodnici prenapona, kl.II, 275V, 20kA | kom | 4
| - ISFT rastavna sklopka - osigurač 100/63 A, 3p | kom | 1
| - tropolni zaštitni prekidač, prekidne moći 10kA, nazivne struje 63A, opremljen sa MX okidačem + isklopno tipkalo | kom | 1
| - 2p diferencijalna sklopka, 40A/30mA, klasa AC, tip kao ID | kom | 1
| - 2p diferencijalna sklopka, 63A/30mA, klasa AC, tip kao ID | kom | 1
| - tropolni zaštitni prekidač tip kao C60N 3P C16A | kom | 3
| - tropolni zaštitni prekidač tip kao C60N 3P C20A | kom | 2
| - jednopolni zaštitni prekidač tip kao C60N 1P B16A | kom | 12
| - jednopolni zaštitni prekidač tip kao C60N 1P B10A | kom | 5
| - jednopolni zaštitni prekidač tip kao C60N 1P C2A | kom | 1
| - jednopolni zaštitni prekidač tip kao C60N 1P B6A + indikator prisutnosti napona | kom | 1
| - limitator (OSO) samo montaža i spajanje | kom | 1
| - ožičavanje sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice, zaštitne izolacione pregrade, bravice i natpisne pločice te shemu izvedenog stanja. | kpl | 1
| Razdjelnik RP-1 | kpl | 1
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
4 | Isporučiti i montirati u prethodno položene cijevi ili kabelske staze sljedeće napojne vodove:
| - NYY-J 5x16 | m | 20
5 | Električno spajanje napojnih vodova. U cijenu uključene stopice i ostali potrebni instalacioni pribor.
| - NYY-J 5x16 | kom | 2
6 | Dobava i ugradnja u pod ili u iskopane šliceve u postojećim zidovima, ili u pregradnim zidovima (u jediničnu cijenu uračunati i kopanje šliceva) sljedeće rebraste plastične samougasive cijevi.
| - PVC instalacijska cijev promjera 110mm | m | 20
| - PVC instalacijska cijev promjera 40mm | m | 20
7 | Ispitivanje, mjerenje, izdavanje atesta i izvještaja kompletne elektroinstalacije od strane ovlaštene tvrtke. | kpl | 1
GRAĐEVINSKI RADOVI ZA ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD:
8 | Iskop kanala za polaganje kabelske kanalizacije, dimenzije 40x80 cm. Trasa iskopa kanala je od ruba parcele do ulaza u objekt. Iskop sa čišćenjem i planiranjem dna rova, utovarom i odvozom viška zemlje sa gradilišta. | m | 35
9 | Dobava i polaganje pijeska u rov, pijesak od 0-4 mm sa polaganjem u slojevima 10+10 cm (ispod i iznad cijevi) | m3 | 3
10 | Zatrpavanje rova dimenzija 40x80 cm. | m | 35
11 | Dobava i postavljanje betonskog zdenca (dimenzije 60x60x80) sa iskopom rupe za zdenac, ugradnjom zdenca, postavom poklopca, otvorima za prolaz cijevi i svim ostalim radovima te sitnim potrošnim materijalom. Zdenac treba biti dimenzioniran za maksimalno opterećenje 150 kN. | kom | 2
I. | GLAVNI RAZVOD |  |  |  | 0

## 2-Jaka struja
1
II. | JAKA STRUJA
U stavkama su obuhvaćeni sljedeći radovi i materijal:
- | Dobava i polaganje kabela vrše se na način definiran ovim projektom.
- | Za višežilne kabele koristiti boje izolacije žila prema hrvatskim normama.
- | Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim i montažnim kutijama.
- | Kod nadžuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćena dobava i postavljanje obujmica, tipli, razvodnih kutija.vijaka i OG
- | Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, proboj zidove i ostala građevinska pripomoć.
- | Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade.
- | Elemente instalacije jake struje montirati u odvojene montažne kutije u odnosu na elemente instalacije slabe struje
NAPOMENA ZA INSTALACIONI PRIBOR:
- | Elemente instalacije jake struje montirati u odvojene montažne kutije u odnosu na elemente instalacije slabe struje
- | Prije narudžbe elemenata, definirati boje elemenata i ukrasnih okvira sa investitorom i projektantom interijera.
- | Ukoliko se nudi alternativni proizvod od predloženog uzorka, navesti u ponudi proizvođača i seriju proizvoda koja se nudi.
- | Obuhvaćena je dobava, montaža i spajanje elemenata, sa montažnim kutijama, montažnim okvirom (nosačom elemenata) te sa uključenim svim potrebnim pomoćnim materijalom. Podrazumijeva se komplet izvedeno do pune pogonske ispravnosti.
- | Ponuditi instalacioni pribor modularnog tipa.
- | Svi instalacioni elementi (prekidači, tipkala, priključnice i drugo) moraju biti istog dizajna i iste boje, proizvedeni od iste firme.
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1 | Isporučiti i montirati pomoću plastičnih montažnih kutija te spojiti sljedeći instalacijski pribor podžbukne izvedbe:
| - jednofazna priključnica sa montažnom kutijom, nosačem i okvirom | kom | 4
| - jednofazna priključnica dvostruka sa montažnom kutijom, nosačem i okvirom | kom | 10
| - jednofazna priključnica sa poklopcem komplet sa montažnom kutijom, priključnicom IP54 i dodatnom zaštitom. | kom | 2
| - sklopka isklopna komplet sa montažnom kutijom, sklopkom, nosačem za 1 modul i okvirom. | kom | 10
2 | Vod NYM 3-5x1,5 mm2 za napajanje rasvjete i ostale instalacije položen u PVC instalacijskim cijevima u spuštenom stropu i podžbukno te u pregradnim zidovima u PVC instalacijskim cijevima (u jediničnu cijenu uračunati i kopanje šliceva). Prosječna duljina voda iznosi 12m po priključnom mjestu. U cijeni izvoda uključeno je 12m PVC inst. cijevi promjera 25mm i 1 razvodna kutija. U cijenu izvoda uračunati vodove do sklopki rasvjete i sva potrebna kabliranja. | priklj. mjesto | 30
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
3 | Vod NYM 3-5x2,5 mm2 za napajanje priključnica položen u PVC instalacijskim cijevima u spuštenom stropu i podžbukno te u pregradnim zidovima u PVC instalacijskim cijevima (u jediničnu cijenu uračunati i kopanje šliceva). Prosječna duljina voda iznosi 14m po priključnom mjestu. U cijeni izvoda uključeno je 14m PVC inst. cijevi promjera 25mm i 1 razvodna kutija. | priklj. mjesto | 24
4 | Isporučiti i montirati u prethodno položene cijevi i kabelske staze, sljedeće napojne vodove za napajanje i upravljanje ostalih potrošača:
| - NYM 3×2,5 mm2 | m | 30
| - NYM 3×1,5 mm2 | m | 75
5 | Dobava i ugradnja u pod ili u iskopane šliceve u postojećim zidovima, ili u pregradnim zidovima (u jediničnu cijenu uračunati i kopanje šliceva) sljedeće rebraste plastične samougasive cijevi za uvlačenje kabela koji napajaju ostale potrošače.
| - PVC instalacijska cijev promjera 32mm | m | 30
| - PVC instalacijska cijev promjera 25mm | m | 75
6 | Montaža i spajanje svjetiljki koje nabavlja investitor:
| - svjetiljka po odabiru investitora | kom | 12
| - dobava, montaža i spajanje protupanične rasvjete, 8W, 1h | kom | 3
7 | Kutija za stalni priključak potrošača. | kom | 4
8 | Prolazna razvodna kutija za podžbuknu montažu | kom | 12
9 | Kutija za IPMM (OIP), komplet sa stezaljkom. | kom | 1
10 | Vod H07V-K 10 mm2 za spajanje kutije za izjednačenje potencijala. | m | 40
11 | Izvedba povezivanja metalnih masa vodičem H07V-K 6 mm2. U cijenu je uključeno 5 m kabela, spajanje na oba kraja, stopice i sitni materijal. | kpl | 8
12 | Ispitivanje, mjerenje, izdavanje atesta i izvještaja kompletne elektroinstalacije od strane ovlaštene tvrtke. | kpl | 1
13 | Izrada dokumentacije stvarno izvedenog stanja (po potrebi izvedbena dokumentacija) kompletne jake i slabe struje od strane ovlaštenog inženjera. Dokumentaciju predati u pismenom i elektronskom obliku (2 kopije + CD). | kpl | 1
II. | JAKA STRUJA |  |  |  | 0 | 0

## 3-Grom i IP
1
III. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA, UZEMLJENJE I IPMM
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1 | Dobava, polaganje i spajanje trake FeZn 25x4 za temeljni uzemljivač. | m | 50
2 | Spoj trake na traku u temelju izveden odgovarajućom spojnicom. | kom | 6
3 | Inox fi 8 za hvataljku i odvode - dobava polaganje na krov i spajanje. | m | 80
4 | Mjerni spoj - dobava, ugradnja i spajanje. | kpl | 4
5 | Izrada izvoda (odcjepa) do glavne sabirnice za izjednačenje potencijala te do ostalih metalnih masa na građevini. | kom | 3
6 | Sabirnica za IPMM dimenzija 30x5mm duljine cca 30cm, komplet s rupama i vijcima za kabel 2,5-50mm2 i montažom sabirnice. | kom | 1
7 | Vod H07V-K 16 mm2 za spajanje glavne sabirnice sa razdjelnicima položen u PVC instalacijskim cijevima. | m | 10
8 | Dobava i ugradnja u pod ili u iskopane šliceve u postojećim zidovima, ili u pregradnim zidovima (u jediničnu cijenu uračunati i kopanje šliceva) sljedeće rebraste plastične cijevi.
| - PVC instalacijska cijev promjera 32mm | m | 15
| - PVC instalacijska cijev promjera 25mm | m | 25
9 | Izvedba povezivanja metalnih masa vodičem H07V-K 6 mm2. U cijenu je uključeno 5 m kabela, spajanje na oba kraja, stopice i sitni materijal. | kpl | 10
10 | Ispitivanje povezanosti metalnih masa i uzemljivačke trake | kpl | 1
III. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA, UZEMLJENJE I IPMM

## 4-Rekapitulacija
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
I. | GLAVNI RAZVOD | kn |  | 0
II. | JAKA STRUJA | kn |  | 0
III. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA, UZEMLJENJE I IPMM | kn |  | 0
| SVEUKUPNO : | kn |  | 0 | 0
7
- PP00-Y 5x10
7